#### SKALER +

##### Właściwości i zastosowanie

Silny preparat rozpuszczający na bazie kwasu azotowego i ortofosforowego, o wzmocnionym działaniu, stosowany przede wszystkim do usuwania znacznych narostów kamienia kotłowego pochodzenia  wapiennego, węglanowego i krzemianowego w wodnych obiegach zamkniętych, przemysłowych instalacjach chłodniczych i grzewczych, wymiennikach ciepła, jadach oraz ciągach wodno-kanalizacyjnych. Idealny do usuwania osadów organicznych w instalacjach z obiegiem zamkniętym.

Preparat rozpuszcza osady zarówno organiczne jak i nieorganiczne oraz wykazuje silne działanie już w temperaturze otoczenia.

Zalecany tylko do czyszczenia instalacji ze stali nierdzewnej. Bardzo skutecznie czyści i wybłyszcza stal chromoniklową.

Nie stosować na elementy ocynkowane, stal, mosiądz, miedź, aluminium!

Środek w pełni biodegradalny.

Sposób użycia

Dawkowanie w zależności od wielkości narostów kamienia lub rdzy. W przypadku znacznych narostów należy stosować preparat w stężeniach 1:5 do 1:10. W przypadku systematycznego płukania instalacji można stosować stężenie 1:10 do 1:30.

Instalację przeznaczoną do czyszczenia napełnić przygotowanym roztworem o odpowiednim stężeniu i pozostawić od 1 do 8 godzin. Środek najskuteczniej rozpuszcza osady kamienne i penetruje instalacje, gdy roztwór krąży swobodnie wewnątrz instalacji, dlatego też zalecane jest stosowanie preparatu w zamkniętym obiegu wymuszonym.

Po wyczyszczeniu, instalacje oczyścić z  emulsji i płukać wodą przez ok. 15 min.

Podczas pracy z preparatem należy używać rękawic gumowych. Stosować środki ochrony osobistej. Chronić oczy i skórę!